Додаток №1 до договору

з власником (користувачем) будівлі про надання послуги
з постачання теплової енергії

**Температурний режим роботи тепломережі котелень м.Добропілля Комунального підприємства «Добро»**

**Добропільської міської ради на опалювальний період 2024-2025 рр.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура зовнішнього повітря Т, ºС | Температура теплоносія в подавальному трубопроводі Тп, ºС | Температура теплоносія в зворотному трубопроводі То, ºС |
| **+10** | 34 | 30 |
| **+9** | 36 | 31 |
| **+8** | 37 | 32 |
| **+7** | 39 | 33 |
| **+6** | 40 | 34 |
| **+5** | 42 | 35 |
| **+4** | 43 | 36 |
| **+3** | 45 | 37 |
| **+2** | 46 | 38 |
| **+1** | 48 | 39 |
| **±0** | 49 | 40 |
| **-1** | 50 | 41 |
| **-2** | 51 | 42 |
| **-3** | 53 | 43 |
| **-4** | 55 | 44 |
| **-5** | 57 | 45 |
| **-6** | 58 | 46 |
| **-7** | 60 | 47 |
| **-8** | 61 | 48 |
| **-9** | 63 | 49 |
| **-10** | 64 | 50 |
| **-11** | 66 | 51 |
| **-12** | 67 | 52 |
| **-13** | 68 | 53 |
| **-14,0…….-22** | 70 | 54 |